## Datos
FLUIDO CALIENTE |  |  | DATOS AEROENFRIADOR
Hidrocarburo de 48 °API
W | 273000 | lb/hr | Tiro | Forzado
T entrada | 250 | °F | Tubos | Aletados
T salida | 150 | °F | OD | 1 | plg
Cp | 0.55 | Btu/(lb.°F) | BWG | 16
mu | 0.51 | cP | ID | 0.87 | plg
k | 0.0766 | Btu/(hr.ft.°F) | Hfin (5/8) | 0.625 | plg
|  |  | pt | 2.5 | plg | Paso e/tubos
Q servicio | 15015000 | Btu/hr | Arreglo | Triángulo
AIRE |  |  | Banco de tubos
t amb | 100 | °F | Np | 3 |  | Pasos x tubos
Cp air | 0.24 | Btu/(lb.°F) | Hileras de tubos | 4
|  |  | Largo tubos | 30 | ft

## Cálculos
1. Selección de coeficiente global de transferencia de calor (Ux)
Ux esta basado en la superficie extendida
Ux | 4.2
2. tempeatura estimada salida de aire (t exit)
Delta ta | 52 | °F
t exit | 152 | °F
3. MLDT |  | 250
MLDT | 71.3283 | °F |  |  |  | 150
152
100
4. Area extendida requerida
Ax | 50120.3436 | ft^2
5. Calcula area proyectada, Fa (Face area) con area externa por ft2 de de area proyectada del banco de tubos (APSF)
APFS | 107.2
Fa | 467.5405
6. Calculo del ancho de la unidad con el largo supuesto
Ancho | 15.5847 | ft
7. Numero de tubos (Nt)
APF | 5.58 | area total externa por unidad de longitud de tubos aletado
Nt | 299.4047 | tubos
8. Calculo area flujo en los tubos
At | 0.59447 | plg^2 |  |  | aft | 0.41201 | ft^2 | aft= a´*Nt/Np
Gt | 184.0589 | lb/(ft2.sec) |  |  | Gt | 662612.1902 | lb/hr.ft^2 | 184.0589 | Gt=Gt/3600
9. Nro Reynolds
Re | 313.9829 |  |  | Gt*ID/mu |  | 38923.5001 |  |  | 3.8447
Pr | 8.8617 |  |  | Cp*mu/k
hi0 | 209.1351
12. Caudal de aire
Wa | 1203125 | lb/hr
13. Velocidad masica del aire en el area del banco (face velocity)
Ga | 2573.3064 | lb/(hr.ft2 area face)
14. Coeficiente de película del aire
Ga | ha
1500 | 6.4
2000 | 7.4
3000 | 9.2
3400 | 10
ha | 8.5004 | Btu/hr.ft2.°F
15. Recalculo de Ux
rdt | 0.001 |  | Factor ensuciamiento dentro de los tubos
rmx | 0 |  | Resistencia metal tubo (despreciable)
AR | 21.4 | Relación de area superficie extendida/Area tubo desnudo
Fig. 10-11
Ax/Ai | 24.5977
1/Ux | 0.23526
Ux | 4.2507
16. Calculo area ventilador
Nvent. | 2 |  | Nro. Ventiladores |  | (supuesto)
FAPF | 93.5081
17. Diámetro del ventilador
Dvent. | 10.9114 |  | Diám. Ventilador
Dvent. | 11 | ft | valor redondeado
18. Perdida de carga estática del aire
t avg | 126 | °F |  |  | Ga | Fp
[5 empty] | 500 | 0.035
Fp | 0.10653 |  |  |  | 2000 | 0.068
[5 empty] | 3000 | 0.13
[5 empty] | 3400 | 0.16
Dr | 1 |  | Relación densidad del aire según nivel del mar
DeltaP_air | 0.42613 | plg de agua
19. Volumen de aire que ingresa al ventilador
ACFM | 267718.0685 | ft^3/min | total
| 133859.0343 | ft^3/min | por ventilador
20. Perdida de carga total por ventilador (aprox)
PF | 0.54982 | plg de agua | por ventilador
21. Potencia aproximada por ventilador (70% de eficiencia)
bhp | 16.5419
Con una eficiencia del motor electrico del 90%
bhp | 18.3799
| 20 | Se selecciona la potencia nominal
RESUMEN DE CALCULO Y DIMENSIONES
Ancho |  |  | 15.5847 | ft
Largo |  |  | 30 | ft
Area proyectada |  |  | 467.5405 | ft^2
APSF |  |  | 107.2
Area superficie extendida |  |  | 50120.3436 | ft^2
Cantidad ventiladores |  |  | 2
Diametro ventilador |  |  | 11 | ft
bhp |  |  | 20